## 污水处理厂监测数据审核表
西宁市第三季度污水处理厂监测数据表1
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
城东区 | 西宁市第三污水处理厂 | 湟水 | 2017-07-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100000 |  | 100000.00 | PH值 | 7.8 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 203 | 8.9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.08 | 1.08 | 1 | mg/L | 否 | 0.1
[9 empty] | 化学需氧量 | 403 | 34 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.00015 | 0.000051 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.012 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0028 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.00038 | 0.00018 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 190 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.37 | 0.3 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 0.3 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 25.8 | 2.98 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 34.2 | 10.1 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.06 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.38 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
城东区 | 西宁市第一污水处理厂 | 湟水 | 2017-07-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 85000 |  |  | PH值 | 7.5 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 293 | 8.8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.6 | 0.46 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 504 | 33 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.00056 | 0.00015 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.009 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.00033 | 0.00024 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 192 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.67 | 0.41 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 48.7 | 8.82 | 5 | mg/L | 否 | 0.8
[9 empty] | 总氮 | 55.4 | 36.6 | 15 | mg/L | 否 | 1.4
[9 empty] | 石油类 | 0.06 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 9.32 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
城中区 | 西宁市排水公司城南污水处理厂 | 湟水 | 2017-07-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 12000 |  | 8700.00 | PH值 | 7.8 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 318 | 7.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.5 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 447 | 32 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.008 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0004 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.0048 | 0.00014 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 215 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.17 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 490 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 51.2 | 0.52 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 61.5 | 14.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.19 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 13.4 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
城西区 | 青海雄越环保科技有限责任公司 | 湟水 | 2017-07-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 42500 |  | 48000.00 | PH值 | 7.6 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 258 | 8.3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.5 | 0.073 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 354 | 31 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1 | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.006 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0017 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.0022 | 0.00014 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 195 | 7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.39 | 0.25 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 9200 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30.5 | 24.1 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 50.7 | 31.4 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | <0.004 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 12.3 | 0.08 | 5 | mg/L | 是
城北区 | 西宁市第四污水处理厂 | 北川河 | 2017-07-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 30000 |  | 25371.00 | PH值 | 7.6 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 94.6 | 6.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.3 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 136 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0069 | 0.000073 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0002 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.00036 | 0.00024 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 59 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 940 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 4.92 | 0.189 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 16.4 | 11.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.52 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
城北区 | 西宁市第五污水处理厂 | 湟水 | 2017-07-06 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 |  | 21000.00 | PH值 | 7.5 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 85 | 6.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.47 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 128 | 17 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00011 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0019 | 0.00036 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.00035 | 0.00034 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 62 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.14 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 490 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.7 | 0.087 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 18.1 | 9.84 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 10.1 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
湟源县 | 湟源县城镇污水处理厂 | 湟水 | 2017-07-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 12000 |  | 10000.00 | PH值 | 7.9 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 252 | 7.3 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.4 | 0.33 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 352 | 26 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1 | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.00021 | 0.000065 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.0014 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 149 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.8 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 3500 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 25.1 | 0.161 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 28.6 | 10.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.21 | 0.17 | 3 | mg/L | 是